一)用途：

禾飞新风除湿机针对平面空调系统开发，全新风、噪声低，除湿量大，且一机多用（除湿、通风、送新风），适用于使用平面空调系统的别墅、地下室、高档公寓及写字楼等对湿度有要求之场所。

二)使用范围：

机组运行条件：(表一)

| 项目 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 允许电压范围 | V | 额定电压±5％ |
| 三相电压不平衡率 | / | ±2％ |
| 允许频率范围 | HZ | 额定频率±2％ |
| 机组工作（外界）环境温度 | ℃ | 5～50 |
| 机组工作（外界）环境湿度 | % | 30～95% |

★注意：上述参数如超出使用范围，将会对机组的使用造成不良影响。

五）机组性能参数

| 型号 参数 | HF-201X | HF-261X | HF-351X | HF-501X | HF-601X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机组特性 | 除湿量 | L/D | 20 | 26 | 35 | 50 | 60 |
|  | 循环风量 | m3/h | 220 | 300 | 380 | 600 | 720 |
|  | 机外余压 | Pa | 30 | 50 | 50 | 50 | 60 |
|  | 室内机噪音 | dB(A) | 40 | 41 | 43 | 45 | 50 |
|  | 适用面积 | m2 | 15-30 | 20-35 | 30-40 | 40-60 | 50-80 |
|  | 进出风口径 | 圆管mm | ф150 | ф150 | ф150 | ф180 | ф180 |
|  |  | 方型mm | 100*160 | 100*160 | 100*160 | 150*250 | 150*250 |
|  | 新风口径 | 圆管mm | ф100 | ф100 | ф100 | ф150 | ф150 |
|  | 排水管 | mm | 16 |
|  | 过滤效率 | G4 Ｆ６ |
|  |  | 活性炭过滤器 |
|  |  | 紫外杀菌灯(增配) |
|  | 电源 | 220v~50HZ~1P |
|  | 输入功率 | W | 380 | 400 | 680 | 800 | 1000 |
|  | 除湿系统 | 工质名称 | R22/R134A |
|  |  | 充注量 | 160 | 180 | 220 | 650 | 700 |
|  |  | 换热器 | 铜管套清水铝片 |
|  | 送风风机 | 类型 | 低噪离心风机 |
|  |  | 调节型式 | 分档调节 |
|  | 冷凝水管 | 16mm |
|  | 宽*深*高 | mm | 400*1020*240 | 520*1090*350 |

机组设计工况   除湿：新风工况干球温度为37℃，相对湿度65%， 回风工况为: 干球温度为27℃，相对湿度65%

六）操作说明：

控制面板图

6.1自动控湿功能

该机具有停电记忆功能和设定值记忆功能。

湿度设定:按下“湿度设定健”后按下向上或向下键即可进入湿度设定状态,设定到您所需要的湿度值即可，在5秒钟内不按键,自动存储并退出,显示窗显示当前环境湿度。

当环境湿度≤设定湿度-3%时,机器停止除湿,“运行”灯闪烁。

当环境湿度≥设定湿度+3%时,机器自动开启进入除湿状态。

湿度设定值最低为5%,最高值为95%。

6.2风量设定功能

该机具有大小两档风量风量设定功能（无两档风时，默认为大风量下机组风机运行）。

风量设定:按下“风量设定健”屏上会显示当前风量状态，大风叶图案为大风量，小风叶图案为小风量；无两档风机时，默认为大风量下机组风机运行；需将风量设置成大风量。

6.3定时开关机设定功能

a.机器上电后默认设置为常开(时间设定值为12:00)；

b.时间设定:按“时钟、定时”键一下,显示窗显示“12:00”字样,且以每秒1次的频率闪烁，按“时间、湿度升”为调“时”或“时间、湿度降”键为调“分”,校对正确的时间即可，在5 秒 内不按键,自动存储并退出,显示窗显示当前环境湿度；

c.按二下“时钟、定时”键进入定时开机模式,“时间、温度升”为调“时”,“时间、温度降”为调“分”；

d.按三下“时钟、定时”键进入定时关机模式,按“时间、湿度升”为调“时”,按“时间、湿度降”为调“分”；

e.按四下“时钟、定时”键退出时钟模式；

6.4自动除湿功能

当机器连续运行30分钟后,开始检测盘管温度,当盘管温度低于-2度时,即进入化霜状态,此时液晶屏显示“化霜”字样,化霜15分钟后退出化霜状态,此时 “化霜”字符消失，机器自动进入除湿模式。

# Text boxes

新 风 除 湿 机 组

New air dehumidification unit

机组说明使用手册

禾飞系列新风除湿机采用具有专利技术的冷冻除湿方式，向室内送入温度适宜的干燥空气，降低室内空气的含湿量，创造出平面空调系统正常运行的环境；满足人体所需的新鲜空气，提高室内的空气品质；单位风量的除湿量高，有效减少送风量，降低安装费用。

禾飞系列新风除湿机以室内排风为冷却介质的直接蒸发式除湿产品，且采用余热回收技术（具体机型），以提升机组出风温度，与相同冷量的其他型式机组相比，由于其冷凝器采用排风设计加室内余热回收，又因采用特制高效传热管制作，因此结构紧凑，体积小，效率高；且由于其采用直接蒸发盘管，制冷效率进一步提高，所以它是一种高效的除湿产品。本公司在各类除湿机组制造方面有着成熟的技术，完善的工艺和先进的检测设备，再加上精选的国际一流配件，保证了机组的稳定、高效运行。出厂以前，机组严格按国家规定的检测项目完成全部性能测试，合格以后准予出厂。

三)产品特点：

整体式降噪设计，有效降低室内送风机组的噪音，压缩机与送风风机分置于箱体的两侧且采用多级降噪处理，内壁均采用吸音保温材料，从而实现宁静的运行。

机组模块化设计，结构紧凑美观，安装灵活

该系列机组采用模块化设计，以模块为基本单元，从而实现以最少的产品变型满足最大范围的目标市场需求；进而使生产、安装过程得以简化。

使用寿命长

压缩机在更为良好的环境下工作，寿命比一般机组可延长一倍以上。

计量方便

新风除湿机组可与用户的单独电表连接，由用户自己承担空调的电费；无系统运行费用计费之烦恼。

控制简单

空调系统由微电脑控制，在房间内便可实现独立调节和控制，操作简单便利；且自带RS485通讯接口，可实现远程控制。

图1 ，宁静运行，节能高效

图2 ，置换新风，杜绝雾霾

四)机组结构特点：

本机组由制冷压缩机﹑冷凝余热回收器﹑翅片式蒸发器﹑节流装置以及干燥过滤器等辅助元件以及控制系统等组成。为了正确使用和维护该机组，操作者应了解机组的结构，掌握各部件的作用与结构，这对于机组的使用，维护，保养，故障分析和故障排除都是十分必要！

压缩机

压缩机型式为全封闭式松下转子式压缩机，或活塞压缩机，其运动部件少，扭矩变化小,气流接近于连续流动，有效地保证了机组的平稳运转和低噪声特性！

润滑油

机组在出厂时已注有润滑油。在补充润滑油或更换润滑油时，请不要使用指定以外的润滑油，也不要把润滑油直接暴露在空气中。如压缩机电机损坏或压缩机出故障，建议应作油酸测试，如有必要应把整个系统清理干净，在吸气管路中安装一个耐酸过滤器，并更换润滑油。

冷凝余热回收器

冷凝器采用内镙纹换热铜管、精心设计，回油好、耐压强从而保证机组稳定可靠，高效节能。

翅片式蒸发器

翅片式蒸发器选用高效换热铜管串亲水铝箔，经机械胀管与N2气体保护焊接而成，有效提高了换热效率。换热器配有低噪音离心式风机，效率高，保证运行宁静。

节流装置

本系列机组节流装置采用定压膨胀阀与毛细管进行节流；可有效控制机组节流效果，避免机组出现工作而不除湿之效果。

过滤器

液体管路上的安装有过滤器，过滤芯子由分子筛和活性氧化铝组成，具有很强的水份干燥能力和酸吸附能力，能过滤大于40(m的微粒。确保系统安全可靠的运行。

控制系统

控制系统由微处理控制器和电气控制箱组成。该控制器作为整个控制系统的控制中心，为机组提供了最佳保护功能和完整的数据显示，并使机组运行达到最高效率。该控制器轻触按钮操作，LED状态显示，操作简单，功能齐全。